УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «ТЭЦ»

______________ И. И. Иванов

«____» ____________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по техническому перевооружению котельной по адресу: Московская область, Московский район, ул. Главная 1.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное общество «ТЭЦ» (АО «ТЭЦ») 77777, г. Москва, ул.Первая, 8 , телефон (495) 777-77-77 |
|  | Основание для выполнения работ | Техническое перевооружение котельной с целью снижения эксплуатационных затрат и повышения качества обслуживания потребителей. |
|  | Вид строительства | Комплекс работ по техническому перевооружению существующего объекта. |
|  | Наименование и адрес проектируемого объекта | Котельная по адресу Московская область, Московский район, ул. Главная 1. |
|  | Источник финансирования | Средства АО «ТЭЦ». |
|  | Стадии проекта | Двухстадийный. Стадия «П» и стадия «Р». |
|  | Срок оказания услуг, этапность выполнения работ | 140 (сто сорок) календарных дней с момента подписания договора с учетом: - выполнения строительной экспертизы существующего здания котельной; - разработки проектно-сметной документации; - выполнения экспертизы промышленной безопасности; - регистрации экспертизы промышленной безопасности в территориальном органе РТН. |
|  | Проектная организация | Определяется по результатам закупочных процедур согласно требованиям Федерального закона № 223-ФЗ. |
|  | Существующие технические показатели объекта. | Категория по теплоснабжению – 1. Категория по электроснабжению – 1. Основное топливо – мазут топочный М100. Теплотворная способность мазута топочного М100 (не менее) - 38,96 МДж/кг (9300 ккал/кг). Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. ГВС с отдельным тупиковым трубопроводом. Температурный график сетей ГВС - не ниже 650С. Величина подпитки теплосети: нормативная - 0,26 т/ч, максимальная - 0,52 т/ч. Установленная мощность котельной 6,04 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной 5,566 Гкал/час. Подключенная нагрузка: отопление – 2,462 Гкал/час, ГВС – 0,542 Гкал/час. Температурный график работы тепловой сети – 95/700С. Общая протяженность тепловых сетей 2250,35 м. Гидравлический режим работы тепловой сети (расход, давление) – 98 т/ч; 5,4/4,4 кгс/см2. Гидравлический режим работы сети ГВС (расход, давление) – 10 т/ч; 5,4 кгс/см2. Давление исходной воды в водопроводе – Р= 4,0-5,0 кг/см2. |
|  | Основное оборудование | В существующей котельной в настоящее время установлено: четыре паровых котла Е-1-09М и шесть водогрейных котла Е-1-09М мощностью 0,6 Гкал/час каждый, работающие на мазуте топочном М100. Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию. |
|  | Режим работы котельной | Круглогодичный, круглосуточный, с обслуживающим персоналом. |
|  | Требования к основному оборудованию и выполняемым работам | Целью проектных работ является: Замена устаревшего оборудования и установка систем автоматизации и диспетчеризации. Проектом предусмотреть: - Замена всех существующих паровых и водогрейных котлов на три жаротрубных паровых котла ТТ 200 ООО «Энтророс», оснащенных автоматизированными горелочными устройствами с микропроцессорным управлением; - Установку подогревателей сетевой воды (один в работе, один в резерве, характеристики и тип устанавливаемого оборудования определить проектом); - Установку подогревателей ГВС (один в работе, один в резерве, характеристики и тип устанавливаемого оборудования определить проектом); - Замену сетевых насосов (один в работе, два в резерве, характеристики и тип устанавливаемого оборудования определить проектом); - Замену насосов ГВС (один в работе, два в резерве, характеристики и тип устанавливаемого оборудования определить проектом); - Замену питательных насосов (один в работе, два в резерве, характеристики и тип устанавливаемого оборудования определить проектом); - Насосы оборудовать частотными станциями управления электроприводами; - Рабочее место оперативного персонала оборудовать системами комплексной автоматизации технологических процессов и диспетчеризации рабочих параметров как вновь устанавливаемого, так и действующего оборудования; - Предусмотреть систему химической подготовки сетевой и подпиточной воды путем ввода комплексонов (характеристики и тип устанавливаемого оборудования определить проектом); - Необходимую световую и звуковую сигнализацию по параметрам работы вновь устанавливаемого оборудования (перечень сигналов определить проектом); - КИП для контроля за вновь устанавливаемым оборудованием (проектируемые средства измерений для контроля параметров и систем защиты вновь устанавливаемого оборудования должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, с действующими на момент выполнения работ по монтажу сертификатом об утверждении типа средства измерений и первичной поверкой, подтверждённой знаком поверки в паспорте и [или] в свидетельстве о поверке); - АВР вновь устанавливаемого насосного оборудования (сетевого, питательного и подпиточного контуров). - Выполнить расчет пропускной способности питающей электрической сети и коммутационных аппаратов с учетом увеличившейся нагрузки. |
|  | Границы проектирования | Существующее здание котельной по адресу Московская область, Московский район, ул. Главная 1. |
|  | Исходные данные | Подрядчик обязан в срок 5 рабочих дней с момента подписания контракта подготовить запросы на истребование необходимой информации. Заказчик направляет вышеуказанные запросы Подрядчика в соответствующие организации и органы власти в течение пяти рабочих дней с даты получения. Заказчик представляет Подрядчику исходную информацию после получения ответа от соответствующих организаций. |
|  | Требования к технологическим решениям | Технологические решения должны: - исключать необходимость реконструкции здания котельной; - обеспечивать минимально-возможные изменения в инженерных сетях действующей котельной; - обеспечивать размещение вспомогательного оборудования в границах территории, используемой для размещения заменяемого оборудования; - предусматривать возможность проведения работ по техническому перевооружению котельной (или части мероприятий и работ) при обеспечении эксплуатации оборудования и систем, не включённых в проект технического перевооружения. |
|  | Подключение инженерных сетей: тепловые сети, водопровод, канализация, электроснабжение, диспетчеризация | Модернизацию сети электроснабжения определить проектом. Систему автоматизации и диспетчеризации предусмотреть проектом. |
|  | Законодательная, нормативная и правовая база | При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, в том числе: 1. Гражданский кодекс РФ; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 3. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 4. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 5. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 7. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"; 8. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"; 9. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 10. "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280); 11. "СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 944/пр). Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365, Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р); 12. Приказ Минстроя России от 29.03.2017 N 660/пр "О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1038/пр "Об утверждении сметных нормативов"; 13. Приказ Ростехнадзора № 233 от 6.04.2012; 14. «Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», утв. постановлением Правительства РФ от 13.11.2018 №1034 (ред. от 13.02.2019) «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»; 15. «Методика осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», утв. приказом Минстроя Россиия от 17.03.2014 № 99/пр; 16. Иные законы, нормативные и правовые акты РФ. |
|  | Требования к энергоэффективности | Проектные решения выполнить в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
|  | Требования к качеству и экологическим параметрам продукции | При проектировании используемое оборудование должно иметь необходимую разрешительную документацию на применение в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ. |
|  | Состав и содержание рабочей документации | Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов. Разделы стадии Р по ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой). -Пояснительная записка -ПЗ -Тепломеханические решения-ТМ -Конструктивные решения –КЖ, КМ -Силовое электрооборудование –ЭМ -Автоматизация комплексная –АК - Диспетчеризация - ДС - Проект организации строительства-ПОС - Сметная документация –СМ |
|  | Дополнительные согласования | Все решения обоюдно принимаемые в процессе проектирования оформляются протоколами совещаний и согласовываются со всеми заинтересованными лицами. |
|  | Прочие требования | Передачу рабочей документации на прохождение экспертизы промышленной безопасности и регистрации в территориальном органе РТН организуется и сопровождается Подрядчиком. Раздел «Проект организации строительства» должен включать последовательность и очередность выполнения работ по демонтажу/монтажу оборудования с возможностью непрерывной работы котельной по обеспечению потребителей тепловой энергией. Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в базовых ценах на 01.01.2000 года с пересчетом в текущие цены с помощью индексов пересчета СМР. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (редакция 2014 года) Мурманской области. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. Задание на проектирование может быть изменено в части принимаемых технических решений в процессе проектирования по взаимному согласованию и оформлению соответствующих протоколов. Разработанный проект и технические решения после передачи их Заказчику переходят в его собственность. |
|  | Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику | Документацию представить в 4 (четырёх) экземплярах (оригинал) на бумажном носителе и 1 (один) комплект в электронном виде, пригодном для последующего копирования. Документация состоит из текстовых и графических материалов. Форматы файлов электронного вида: текстовые приложения: *.doc, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста); сметный расчет: *.xls, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста), а также в автоматизированной программе, прошедшей сертификацию Госстроя России и рекомендованной к составлению сметной документации (А0 или аналог); графические приложения: чертежи, схемы: * AutoCAD , dwg, копия в *.pdf . изображения, иллюстрации: *.gif, *.jpeg копия в *.pdf документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf, иметь перечень. |
|  | Гарантийные обязательства | Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации. Гарантийный срок на выполненные Работы не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Акта приёмки выполненных работ. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, требующие корректировки технических решений, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан: направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика или действующего собственника котельной. |
|  | Дополнительные требования | Проектом предусмотреть использование стандартного (серийно выпускаемого) оборудования и материалов отечественного производства. При отсутствии отечественных аналогов по согласованию с Заказчиком допускается использование импортного оборудования и материалов. |

Приложение № 1

к техническому заданию

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования мазутной котельной Московская область, Московский район, ул. Главная 1.

| Водогрейные котлы |
| --- |
| № п/п | Марка котла | Кол-во | Производительность | Температура, оС | КПД котла |
|  |  |  |  | перед | после |  |
| К-1-6 | Водогрейный котел (Е-1-09М) | 6 | 0,55Гкал/час | 70 | 110 | 76-80 |
| К-7 | Котел паровой (Е-1-09М) | 1 | 1,0 т пара/час | 70 | 174 | 80 |
| К-8 | Котел паровой (Е-1-09М/3Э) | 1 | 1,0 т пара/час | 70 | 174 | 74 |
| К-9,10 | Котел паровой (Е-1-09М) | 2 | 1,0 т пара/час | Выведены из эксплуатации |
| Горелочные устройства |
| № п/п | Марка, тип | Кол-во | Мощность, Гкал/час | Электродвигатель, об/мин | Электродвигатель, кВт |
| 1 | Горелочное устройство РМГ-1 (ротационная) | 10 | 0,862 | 2820 | 0,75 |
| Тягодутьевые установки |
| № п/п | Марка, тип | Кол-во | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт |
| 1 | Дымосос ДН-3,5 | 3 | 3200 | 2,2 |
| 2 | Дымосос ДН-9 | 1 | 14600 | 15 |
| 3 | Дымосос ДН-10 | 1 | 15200 | 18 |
| Насосы |
| № п/п | Марка насоса | Кол-во | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт |
| ЭПН- Р | Насос питательный (ПН 1,6/16) | 1 | 1,6 | 2,2 |
| ЭПН-1,3,4 | Grundfos CR 1-13 | 3 | 18,0 | 0,75 |
| ЭПН-2 | LOWARA 1SV19F011T/D | 1 | 2,4 | 1,1 |
| СН-3 | Насос сетевой (К-1150-125-315) | 1 | 140,0 | 22,0 |
| СН-1,2 | Насос сетевой (К-100-65-200) | 2 | 100,0 | 30,0 |
| НГВ-3 | Насос ГВС (Кс-12/50) | 1 | 12,0 | 7,5 |
| НГВ-1,2 | Насос ГВС (Кс-20/50) | 2 | 20,0 | 5,5 |
| Теплообменники |
| № п/п | Марка | Кол-во | Поверхность нагрева, м2 |
| ПСВ | Подогреватель сетевой воды | 1 | 5,292 |
| Деаэраторы |
| № п/п | Марка | Производительность, т/ч | Кол-во | Объём, м3 |
| ДС | Деаэратор сетевой (ДСА-15) | 15 | 1 | 5,0 |
| ДП | Деаэратор питательный (ДСА-5) | 5 | 1 | 5,0 |
| Охладители |
| № п/п | Марка | Кол-во | Поверхность нагрева, м2 | Диаметр, мм | Длина, мм |
| ОК ПСВ | Охладитель конденсата ПСВ | 1 | 1,96 | 159 | 1950 |
| ОВ ДС | Охладитель выпара деаэратора сетевого | 1 | 1,5 | 219 | 1000 |
| ОВ ДП | Охладитель выпара деаэратора питательного | 1 | 1,5 | 219 | 1000 |
| ОД ВДС – 1, 2 | Охладитель деаэрированной воды ДС | 2 | 9,0 | 219 | 3000 |
| ОД ВДП | Охладитель деаэрированной воды ДП | 1 | 2,5 | 159 | 1500 |
| ОК ПВДС | Охладитель конденсата из подогревателя воды деаэратора сетевого | 1 | 2,4 | 159 | 1500 |
| ХВО |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Характеристики |
| 1 | Расходный бак щелочного расхода | 1 |  | V=0,9 м3 |
| 2 | Бак приготовления щелочного расхода | 1 |  | V=0,7м3 |
| 3 | Бак солерастворитель | 1 |  | V=25,0м3 |
| 4 | Ф-1,2 / Фильтр химводоочистки NA-кат | 2 | Ø1 м3 | P=6,0 кг/см2 |
| 5 | АБ-1,2 / Аккумуляторный бак ГВС (В 2020г. запланированы работы по замене АБ-1,2) | 2 |  | V=25,0м3 |
| Насосы |
| № п/п | Марка насоса | Кол-во | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт |
| 1 | НСВ-1,2 насос сырой воды К18(20)-30 | 2 | 18-20 | 4,0 |
| 2 | НПр-насос щелочного раствора КМ-20/30 | 1 | 20 | 2,2 |
| 3 | НД насос дозатор НД25/40 | 1 | 25 л/ч | 0,25 |
| Оборудование мазутной насосной |
| Насосы |
| № п/п | Марка насоса | Кол-во | Произв-ть, м3/ч | Мощность, кВт |
| ЭПМН-1,2 | Эл.насос подачи мазута (ШФ-2-25-1,4/6Б-13) | 2 | 1,4 | 1,1 |
| МРН-1 | Насос мазутный рециркуляционный (НШВ-2/16) | 2 | 2,0 | 3,0 |
| Подогреватели |
| № п/п | Марка, тип | Кол-во | F, м2 | L, м |
| ПМР | Подогреватель рециркуляции мазута (паровой 4х ходовой) | 1 | 3,5 | 2 |
| ПМ-1,2 | Подогреватель мазута (паровой 4х ходовой) | 2 | 3,5 | 2 |
| ОК ПМ | Охладитель конденсата ПМ,ПМР (водоводяной, проточный) | 1 | 0,8 | 1 |
| Фильтры для очистки мазута |
| № п/п | Марка, тип | Кол-во | Рабочее давление, кг/см2 | Объем, м3 |
| ФТО-1,2 | Фильтр тонкой очистки (1036.00.00.СБ) | 2 | 16 | 16 |
| ФГО-1,2 | Фильтр грубой очистки (1036.00.00.СБ) | 2 | 16 | 16 |
| ФРМ-1,2 | Фильтр рециркуляции мазута (1036.00.00.СБ) | 2 | 16 | 16 |
| Емкости, резервуары |
| № п/п | Марка, тип | Кол-во | Объем, м3 |
| МР-1 | Мазутный резервуар | 1 | 17 |
| МР-2 | Мазутный резервуар | 1 | 19 |
| МР-3 | Мазутный резервуар | 1 | 22 |
| МР-4 | Мазутный резервуар | 1 | 50 |
| Приямки, нефтеуловители |
| № п/п | Наименование | Объем, м3 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Кол-во |
| 1 | Мазутный приямок | 0,15 | 500х500х600 | 1 |
| 2 | Приямок сбора очищенной воды | 0,15 | 500х500х600 | 1 |
| 3 | Нефтеуловитель пятитиотсечный, каскадный, флотационный | 4 | 2000х2000х1000 | 1 |